何种UPS适合接发电机？

UPS输入性能指标中有输入电压及频率的允许范围，只要发电机的输出电压及频率在此范围内，均可接受。UPS适合接发电机的机型有：后备式TG、Pro、 MT系列;在线互动式InterPower系列及在线式C系列、3C3系列。

UPS在接发电机时应注意什么问题？

所接发电机的输出容量应为UPS功率的2倍以上；同时注意一定要在发电机输出电压、频率、波形较为稳定后再接UPS。

何谓“标准型”及“长效型”UPS？

标准型UPS，指单台UPS已内置小容量电池（装在主机机箱内），断市电后供电时间较短（满载下仅几分钟）。而长效型UPS则是外配大容量电池，需另用电池箱安装在UPS主机机箱外，供电时间长短由0.5小时到8小时不等，依用户需要而配置。换句话讲，标准型UPS是厂商已设定好放电时间的UPS；而长效型UPS则是由客户自己选定放电时间的UPS。

标准型UPS是否适合直接外接电池作长效型UPS使用?

不适合。由于标准型UPS受散热条件及充电电路的设计电流较小条件之限制，如作长效型UPS使用，会对UPS、电池的使用造成不良影响，甚至损坏。

什么是功率因数？

功率因数=有功功率/视在功率即cosθ=W / VA

功率因数是在0~1之间，它表示负载电流做的有用功率的百分比。

UPS的输出和输入功率因数有什么区别 ？

UPS的输入功率因数，是表示UPS本身具备的负载特性及向电网引入有功功率的情况，越高说明对市电的利用越充分。UPS的输出功率因数，是指UPS的负载向UPS 引入功率的情况。输出功率因数并不是越高越好，如计算机的开关电源的功率因数为0.6-0.7。

UPS在使用过程中，应注意什么事项？

1.长期在市电状态下稳定运行，则电池组需每3~6个月带载充、放电一次。

2.不要过载运行。

3.工作的环境温度及湿度符合产品使用手册之要求。

4.放置UPS的区域必须能良好通风、远离水、可燃性气体和腐蚀剂。

5.应保持UPS的进风孔与风扇出风孔通畅。详细事项请参见产品使用手册。

UPS产品如何消除电网谐波、雷击、尖峰等干扰？

UPS均是根据EMC国际等级标准测试制造的（EN50081-1/EN55022， EN50082/IEC61000-4-2，IEC61000-4-3，IEC61000-4-4，IEC61000-4-5）。内部采用专业级的压敏电阻、热敏电阻元件以及先进的布线技术来吸收谐波和雷击干扰, 同时消除电网上的各种干扰信号。

UPS为什么要接地？

一方面UPS内部有较高的电压,如不接地一旦发生故障可能使其金属外壳带电危害人身安全; 另一方面某些设备对零地间电压有较高的要求,如不接地或接地不良会使零、地电压过高使用户设备无法正常工作甚至发生故障。

UPS适合带哪些类型的负载?

UPS适合带阻容性（如电脑）、阻性、微感性负载。

UPS不适合带哪些类型的负载?

UPS不推荐带接纯感性、纯容性负载。例如电动机、空调、复印机等。而且也不能接半波整流型负载。具体请咨询客服中心。

电池怎样保养，正常寿命是多少？

1.正常时，电池每隔3~6个月带载充、放电一次，放电后标准机的连续充电时间应不少于 10小时。

2.UPS长期闲置不用，应每隔3~6个月充电一次。

3.电池使用环境要求温度在0℃到40℃之间，避免阳光直射并且保持清洁。

4.一般在室温条件下，正常使用时松下密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命为3~5年。

UPS开机是否具有缓启动功能？有何好处？

具备。具备此功能一对接在电网上其他设备不产生影响。 二可延长UPS的使用可靠性。

UPS是否能使用加水电池？

可以，但是建议用户使用免维护铅酸电池。因为在使用中有可能发生使用者遗忘加水、电池酸水淌出或电池气体排放不好等等因素，造成电池坏死或影响UPS负载正常运行。另外， UPS的充电器是针对铅酸电池的特性而设计的,故不太适用于其他类型的电池。

地线是否能接开关，会产生什么问题？

地线不能接开关。一旦开关故障即丧失地线功能，会产生诸如人身安全、杂波宣泻等问题

UPS的负载如何正确配置？

考虑到用户负载启动时的冲击,一般情况下最佳负载容量应为UPS容量的 80%左右。

选择三相机有何必要条件及考虑因素？

1.负载电源要求其输入为单相电源还是三相电。

2.市电标准为三相电，功率大小视UPS容量而定。

3.设备对UPS功率需求可依单一或全部设备耗电量计量，即以UPS容量的80%计。以避免负载瞬息启动，造成超载情形。

4.确定后备时间需求后，依UPS功率大小，由供应商计算出电池配套容量（AH）及电池组数（量）。三相UPS每组电池为12VDC*20块。

5.电池品质优劣往往影响电池寿命及UPS供电功能，故需选购优质电池。

6.UPS及电池摆放环境、配电应符合UPS厂商及国家有关安全规定。

10KVA UPS例行放电时带载50%以上是否指带5KW以上的负载？具体放电时间可有计算公式？

10KVA带载50%以上是指带5KVA（3.5KW)以上负载。因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关，故实际放电时间无法直接用公式推导出。现提供电池最大放电电流公式： I=（Pcosφ）/（ηEi）其中P是UPS的标称输出功率; cosφ是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7; η是逆变器的效率,一般也取0.8( 10KVA取0.85); Ei是电池放电终了电压，一般指电池组的电压。将具体数据代入上式，求出电池最大放电电流后，即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。请注意这里求出的是电池总放电电流值。当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。

为何C2K机器每2分钟会鸣叫一次？

此时机器未开机，工作在旁路状态。2分钟鸣叫一次，是提醒使用者应做开机动作，否则市电中断后UPS无法转电池继续供电。

1KS机器在使用过程中为什么有时会跳旁路，而后又能自动恢复正常？

C1KS机器的额定功率为1000VA/700W，当负载超过105%（1050VA/735W）且超过10秒，或负载超过 130%（1300VA/910W）且超过200毫秒时，UPS会自动跳到旁路供电。若过载状态解除，机器就会自动跳回逆变状态供电。

C3KS机器接发电机时为什么市电灯总是闪烁，且只能在电池模式下工作？

当UPS侦测到发电机的输出电压、频率不在UPS 要求的输入范围时，UPS会认为输入异常而不接受发电机供电。另请注意UPS配发电机时，UPS容量与发电机容量比最好为1：2。可参见UPS基础之1、2问题。

为什么C6KS机器输入端前的配电开关经常跳？

空气开关容量太小，可更换合适的空开。空开容量应为30A以上。

采用双机备份后，当主机输出开关关掉，会出现何种情况？

因为备机输出是通过主机输出开关，故整个UPS系统会无输出。

为何切断C6K本机上的市电输入空开, 工作在电池状态时,零地电压会近110V?

因为市电的L、N都通过UPS开关,当NFB切断时,相当于同时断开了L、N线。而机内N对G会形成悬浮电压,近110V。测量电池状态下的N、G电压只需断用户配电箱的市电火线开关。

我公司购买了贵公司的C10K/8H，请问需注意什么事项？

①.与UPS间的连线线径应与UPS输出功率相适应
②.UPS在电池供电时，所带负载不宜过轻
③.对于市电比较稳定区域，要求对UPS要隔3~6个月充放电一次。
请参见产品使用手册。

为什么当市电未中断时，UPS却在电池供电？

一般情况下，UPS判断市电是否正常，不仅针对电压，同时也侦测频率，其中之一达不到要求，即判为市电异常，转为电池供电。

6KVA以上UPS大机要求最小散热空间是多大？

因为 UPS大机是通过内部风道散热，空气是从UPS前面板下方吸入，由后盖板风扇排出，所以要求UPS前、后盖板40cm内不得有遮挡物，否则将影响UPS的通风散热。

UPS工作的环境温度与湿度各为多少？

UPS工作的环境温度为：0℃~40℃。 UPS工作的环境湿度为：20%~90%。

UPS能解决哪些电源问题？

1.可解决市电电压、频率不稳定之状况。
2.可避免市电突然断电状况下，负载（如电脑等精密设备）无法正常运作。v 3.可防止电源的浪涌、高压尖峰、电线噪声对负载的影响。
4.可进行智能化电源管理。
总之能解决的问题棗详细请参见下表:

热备份时，主机与备机可否采用不同容量之电池组配套？大容量配主机或备机为宜？

1．热备份时，主机与备份机可以采用不同容量的电池组，但是放电时需加以留意。
2．大容量之电池与备机配套为宜，一旦主机故障，备机有足够长的时间持续供电。

双机热备份后，电池如何维护？

在实际情况下，主机平常由于市电的变化而转由电池供电的几率明显大于备份机，即备份机很少能自动转电池供电。故双机备份的电池维护主要针对备份机而言。具体方法如下：
备份机电池维护：
(1) 在市电模式下，按主机开机键1S，主机转为逆变旁路状态，这时旁路指示灯及逆变指示灯都亮。
(2) 按备机开机键1S，备机转为自检直到电池低电压模式。LINE、BYPASS、BATTERY、INVTER LED 会循环显示。
(3) 解除备份机电池维护状态有两种方式：
A：手动，分别再次按开机键1S, 则主备机均转入Line INV-Mode。
B：自动，当备份机放电至截止保护电压时，主备机会转入Line INV-Mode；当市电异常或中断时，主备机会转入BAT INV-Mode（电池供电模式）。

当市电中断时，UPS转由电池供电，输出频率为50HZ±0.5%。此时接上发电机供电，若其频率为55HZ，UPS输出是否会由50HZ突变为55HZ？如何解决？

UPS输出不会产生此突变情况。因为逆变器在输出频率有变化时，会有频率追随功能。其变化率为 1HZ/S。直到输出频率跟上“市电频率”（发电机频率）为止。